## 设备报价表
电表设备投标报价表
序号 | 设备单品名称 | 招标方要求 | 投标单位填写-供应商名称：
|  | 招标品牌/型号规格/其他要求 | 响应品牌 | 响应型号 | 单价（元） | 上年度采购数量*投标单价 | 总价(元) | 偏离描述
1 | 单相电表[含电表+空漏开关+表箱(含线材及组装费用） | 5(20)A |  |  |  | 69 | 0
2 | 单相电表[含电表+空漏开关+表箱(含线材及组装费用） | 10(40)A |  |  |  | 31 | 0
3 | 单相电表[含电表+空漏开关+表箱(含线材及组装费用） | 10(60)A |  |  |  | 2 | 0
4 | 单相电表[含电表+空漏开关+表箱(含线材及组装费用）] | 20（80）A |  |  |  | 4 | 0
5 | 三相电表[含电表+空漏开关+表箱(含线材及组装费用）] | 5(20)A |  |  |  | 37 | 0
6 | 三相电表[含电表+空漏开关+表箱(含线材及组装费用）] | 10(40)A |  |  |  | 38 | 0
7 | 三相电表[含电表+空漏开关+表箱(含线材及组装费用）] | 15（60）A |  |  |  | 51 | 0
8 | 三相电表[含电表+空漏开关+表箱(含线材及组装费用）] | 20(80)A |  |  |  | 2 | 0
9 | 三相电表[含电表+空漏开关+表箱(含线材及组装费用）] | 30(100)A |  |  |  | 10 | 0
10 | 三相电表带互感器[电表+互感器+空漏开关+表箱(含线材及组装费用）] | 1.5（6）A（互感器100／5） |  |  |  | 10 | 0
11 | 三相电表带互感器[电表+互感器+空漏开关+表箱(含线材及组装费用）] | 1.5（6）A（互感器200／5） |  |  |  | 51 | 0
12 | 三相电表带互感器[电表+互感器+空漏开关+表箱(含线材及组装费用）] | 1.5（6）A（互感器400／5） |  |  |  | 4 | 0
13 | 集中器 | 220V/50HZ |  |  |  | 22 | 0
合计 |  |  |  |  | - | 331 | 0

## 设备配置及技术参数要求表
设备配置及技术参数要求表
技术项目 | 招标方要求 | 投标单位填写-供应商名称：
| 技术项目要求详细描述（由招标方填写） | 是否响应 | 对招标要求响应情况具体描述： | 偏离描述
单相远程控制智能电表，应具备或优于以下技术要求、技术参数（系统支持微信、支付宝支付功能）： | 1、 计量功能：具有正、反向及组合有功电能的计量功能。组合有功电能可由正反向有功电能进行选择性组合，设置方法参见《DL/T 645-2007 多功能电能表通讯协议》相关约定。
2、 分时计量计费功能：本电能表支持尖、峰、平、谷四个费率。全年可设置2 个年时区；24 小时内至多可以设置14 个时段；时段最小间隔为15 分钟，时段可以跨越零点设置。支持节假日和公休日特殊费率时段的设置。
3、 结算功能：一个月最多可设置3 个结算点进行结算，最大可记录最近12 次结算的历史数据（包含各分费率的正、反向有功电能）。
4、 测量功能：本仪表能测量电压、电流（包含零线），有功功率以及功率因数等电网参数。
5、 通信功能：电能表具有一个RS485 接口、一个远红外接口和一个载波通信接口，三个通信接相互独立。从通信接口可获取电能表各种数据。通信协议均符合部颁DL/T 645-2007 多功能电能表通信规约。RS485通信.
6、 事件记录功能：电能表具有丰富的事件记录功能，并且每个事件保存10 次，以备电力管理部门查询，能记录编程、开上盖、上下电、校时、用户购电、跳闸、非法插卡等事件发生的时刻以及事件发生时电能表状态，防止用户非法篡改电能表数据。
7、 具有停电抄表功能；逻辑加密卡。
8、 断电控制、断电控制故障报警。
9、 可配置的电费赊欠功能，保证紧急情况下用户用电不中断。
10、 冻结功能：电能表具有多种电量冻结功能，方便用户进行用电信息的查询。
11、 系统支持微信、支付宝支付时时抄表功能，
12、 可配置的电费赊欠功能，保证紧急情况下用户用电不中断（预付费模式下可设欠费保电、欠费延时断电）及允许透支一定金额，此金额可设。
13、 电表兼容预付费和后付费，支持系统进行对其转换。
三相远程控制智能电表，在实现单项远程控制智能电表的功能前提下，应具备或优于以下技术要求、技术参数（系统支持微信、支付宝支付功能）： | 1、 液晶显示，带背光功能；
2、计量正、反向有功电量及分相电量，可保存上13个月历史电量数据(服务器数据库存储)。
3、正、反向最大需量计算，可保存上13个月最大需量和最大需量发生时间(服务器数据库存储）。
4、带分时功能，最大4费率，两套时区时段表，带节假日和周休日。
5、测量各相电压、电流、频率、有功功率和功率因数等瞬时量。
6、 具有失压、失流、断相和反相等故障报警和的事件记录功能。
7、 具有停电抄表功能；逻辑加密卡。
8、 断电控制、断电控制故障报警。
9、剩余电费不足时进行报警（微信公众号提醒）。
10、 可配置的电费赊欠功能，保证紧急情况下用户用电不中断（预付费模式下可设欠费保电、欠费延时断电）及允许透支一定金额，此金额可设。
11、 超功率报警与超功率报警次数限额。
12、 购电事件等记录丰富，保证各项操作的可追溯。
13、 完成购电、参数设置、抄表、继电器检测等功能。
14、 电表兼容预付费和后付费，支持系统进行对其转换。
电表集中器参数要求及技术要求 | 1、 高性能32位嵌入式RISC CPU（ARM9/7内核）硬件平台；
2、自主知识产权的W操作系统软件平台 。
3、 硬件模块化：上行下行通信方式的模块化自适用设计，支持热插拔和灵活组网；
4、 软件模块化：模块化编程，各应用模块独立运行，互不影响。
5、 高强度128bit RD分组加密技术，保证信息数据传输的安全性；
6、 高效RAY-Period矢量压缩技术，保证信息数据传输的高效性。
7、 高性能32位嵌入式精简指令片上计算机系统；
8、 实时Win操作系统，yaffs嵌入式文件系统；
9、 先进的GPRS //以太网通信技术；
10、 各功能模块分层分类并行工作技术；
11、先进的数据压缩和加密技术，先进的大容量FLASH存储技术。
技术指标 | 1、面板显示：160*160点阵液晶显示，二极管背光，全汉字显示；
2、 键盘：6个按键：上移、下移、左移、右移、取消、确认，操作方便；
3、 数据传输接口：可选配Ethernet、GPRS、CDMA或PSTN等方式，选择灵活；
4、单相表一路RS485接口，三相表双路485
5、 数据压缩：高效RAY-Period矢量压缩技术（可选）；
6、 数据加密：128bitsRD分组加密技术（可选）；
7、 远程升级：可远程分模块升级，稳定可靠；
8、 存储容量：8 M FLASH；
9、 工作电源：3×220/380V （三相四线制）±30%；
10、 工作环境：相对湿度≤95％，工作温度-25℃～+65℃；
11、 功耗：≤5W；
12、 可靠性：MTBF≥100,000h；
13、 电磁兼容性：抑制高频干扰、静电放电、快速瞬变干扰、雷击浪涌等指标都达到4级标准（最高级）。
软件功能要求特别说明 | 1、乙方应配有电表智能化管理系统（抄表、充值、远程拉合闸、单据、报表等日常管理等，并配有客户微信端进行充值、查询电量等），甲方根据管理需要有权选择使用乙方免费提供的预付费售电管理系统或者要求乙方根据甲方的需求，免费开发提供支持甲方集成甲方ERP系统的接口，以及与接口相关的文档说明，并在甲方规定时间内完成甲方的需求开发。
2、为验证双方开发软件功能对需求的满足性，在开发期间，乙方免费提供相关整套硬件设备作为调试使用，此调试设备所有权归乙方所有，在完成项目后，乙方有权收回。
3、本系统主要由预付费电表管理系统软件（通讯管理软件、日常管理应用系统等），包括各种接口，以上软件需要提供完整的功能说明及接口说明，若能提供开发文档及源代码则更优（系统支持微信支付）。
4、需要支持设置预警阈值（金额或者度数），低于预警阈值的自动发出预警短信请求，并通过第3方获得该请求而发送出去
5、 电表需要支持商家自设密钥。
6、电表管理系统支持本地部署。
单相电表（10-80A）、三相电表(20-100A) | 技术标准：GB/T18460-2001；GB/T17882；GB/T14549-93；DL/T614-2007
准确度等级：有功：1级
参比电压：3×100V；3×220/380V
电流规格：1.5（6）A；5（20）A；10（40）A；15（60）A；20（80）A
通信协议：通信协议为DL/T645-2007 （国标）
参比频率:(50±2.5)Hz
工作电压范围:0.7 Un～1.3 Un
工作温度:-25℃～+55℃；
极限温度范围:-35℃～+65℃
整机功耗:＜1.5W；4VA
时钟误差:≤0.5s/d
配置：ABS+PC材料厚度2.8mm无通用锁空箱体、安装螺钉套件与塑料膨胀杆、6MM²电线1米
电表到开关的连接线使用18A 2.5单芯线，电线品牌要求必须是国内一线品牌
带漏电保护:采用德力西、施耐德、西门子、正泰或同等品牌的开关
电表箱内的互感器出厂时必须保证配置正常计量状态，到店安装后即可使用；
外形尺寸防窃电：长×宽×厚：259mm×163.1mm×75mm；普通不防窃电：长×宽×厚：236.7mm×163.1mm×75mm
单相：0.9kg，三相：2.0kg（国标）
用电回抄 | 载波方式
485网络方式
红外抄表
485\无线与以太网结合
预警 | 表自身执行多标准亮灯预警
表自身执行多标准断电预警
终端短信预警
服务端查询或者短信预警
支持多层级管理表
支持多单位的发票打印
支持接口二次开发 | 管理系统
独立终端 | 用户独立操作终端
注 | 乙方免费提供的管理系统在支持微信、支付宝等电子支付时，必须与甲方支付通道对接，走甲方指定的支付通道。

## 供应商服务要求表
供应商服务要求表
服务项目 | 招标方要求 | 投标单位填写-供应商名称：
| 项目要求详细描述 | 供应商对招标要求响应描述： | 偏离描述
免费质保期 | 3年
交货期和交货地点 | 投标人应负责将中标设备在15天内运抵招标方指定的地点（并负责卸车、安装就位、调试至正常运转）。
响应时间 | 7*24小时相应
付款 | 预付款３０％，按合同所规定的全部货物到货并经招标方安装调试至正常使用后，乙方向甲方提供送货单、全额发票、合同复印件及有甲方签字盖章的验收单，甲方在收到正确付款资料后30个工作日内支付乙方合同总额的６5%；剩余5%为质保金，保修期满后支付质保金；
售后服务 | 1、投标方应设立专职的维修服务部门和网络，可提供每天24 小时售后服务（含节假日）。 2、保修期内、投标方维修人员需每年至少一次对所供设备进行巡视保养，包括对机械、电气、控制装置作系统的定期检查，并提供相应的说明给到招标方，确保设备处于最佳运行状态；由于设备本身质量原因造成的非人为故障、磨损、损坏等其它任何缺陷，都由投标方免费修理、更换；在保修期外，投标方将无条件为招标方提供零配件（价格按“易损配件价格表”标准执行）。
配件要求 | 提供设备的配件必须在6年内都有配件进行更换，供货周期不得超过10天。
培训要求 | 投标方应积极配合招标方的人力培训计划，对所提供的设备进行操作、维护等不同层次的培训工作，并提供相关培训资料。
安装及验收 | 1、安装单位必须具有三年以上安装经验，具备相关的安装资质，并注明安装单位名称（可按区域划分），招标方有权可根据安装单位以往安装的设备来指定安装单位。 2、投标方负责整个合同内容完整的系统设备安装、调试、试运行以及与相关设备的联调，对保修期内设备质量及系统正常运行负责。 3、设备到货后，投标人应随机提供如下质量证明文件及其它相关资料： ①、出厂检验合格证； ②、到货清单； ③、设备维修主要负责人的联系方式。
4、提供本招标内所有电表的使用、日常维护等文件或光碟给门店；
5、投标方有指导招标方人员使用方法的义务；
电器技术要求 | 1、所有零组件的安装都必须符合CCC标准和国家电器法规； 2、投标方应负责确保所有设备符合各地方管辖部门的要求； 3、机械中心应按照规划和技术要求预先接好电路，并配备配电盘、开关、控制器和辅助零件。
保证书 | 1、中标单位需向招标方提供招标方确认版本的保证书，保证书内容包括招标方要求的安装标准、验收标准、设备标准等相关内容。所有的设备和部件其供货期保证有五年以上，从双方验收合格之日起计算。保证书包括在保证期限内要求更换的所有有缺陷的零部件。保证期结束时，中标单位必须对所有设备及部件进行检查，并得到招标方出具的书面确认。 2、在保证协议执行过程中，如投标方与招标方产生分歧，双方应协商解决，但应以招标方的意见为主，投标方对此有异议时应进行举证。

## 设备年度招标供应商资质要求
供应商资质要求表
设备年度招标供应商资质要求
招标项目：2021年新开门店及老店改造所需电表
投标单位全称：
联系人、电话、邮箱：
供应商基本要求（品类根据各类设备选择以下资质项目，并填写具体要求。如需增加资质项目，加在“备注栏” | [10 empty] | 备注
| 企业注册资金要求（万元） | 企业员工人数要求 | 年销售额要求 | 市场占有率要求 | 企业经营面积要求 | 企业成立时间要求 | 主要检测设备要求 | 主要生产产品要求 | 研发人员要求 | 认证资质要求
招标方要求 | ＞500万 | ＞30 | ＞500万 |  | ＞3000M2 |  |  | 生产各种电表设备 | ＞3 | 具有设备制造资质
投标方填写
投标单位填写注意事项： 按照以上项目填写，不要删除行和列，不需要填写的空白即可。此表以电子版存入优盘与招标资质资料一并提交。

## 招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表
招标设备主要部件（主要材料）、主要辅助材料清单表
投标单位全称：
序号 | 名称 | 品牌/型号 | 制造商 | 国籍 | 技术参数 | 详细性能描述 | 采购设备配置要求 | 具体偏离 内容、范围
主要部件：
主要材料：
辅助材料：

## 技术规格偏离表
技术规格偏离表
投标单位全称：
序号 | 名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 | 说明
说明：如投标文件与招标文件要求一致，可说明无偏离。