## 机组中温
维护巡检报告---机组点检表（中温）-附件2
点检时间： |  | 点检技师： |  | 门店设备维护部：
机组品牌： |  |  | 机组型号：
保养检查项目 |  | 点检方法 | 参考基准 | 实侧值 |  | 判定与行动
主电源回路 | 主电源回路绝缘测试 | 用500V绝缘计测量（确认切断电源后测量） | 在10MΩ以上 | 记录 | MΩ
| 操作回路绝缘测试 |  |  | 记录 | MΩ
| 电气线路检查 | 目视检查及用螺丝刀拧紧各端子 | 无松驰，无烧损，无变色 | 记录
| 主电源电压 | 用电压表测量 | 额定电压±10%以内，相间电压不均衡在±2%以内 | A－B | V
|  |  |  | A－C | V
|  |  |  | B--C | V
压 缩 机 | 压缩机绝缘测试 | 用500V绝缘计测量（确认切断电源后测量） | 对地10MΩ以上 | No1 R对地 | MΩ
|  |  |  | No1 S对地 | MΩ
|  |  |  | No1 T对地 | MΩ
|  |  |  | No2 R对地 | MΩ
|  |  |  | No2 S对地 | MΩ
|  |  |  | No2 T对地 | MΩ
|  |  |  | No3 R对地 | MΩ
|  |  |  | No3 S对地 | MΩ
|  |  |  | No3 T对地 | MΩ
| 压缩机用电磁接触器（触点，线圈，衔铁，机械互锁） | 目视检查及用螺丝刀拧紧各端子，清洁触点、线圈、衔铁等部件，检查机械互锁机构 | 接点无花，无松驰，无烧损线圈、衔铁、机械互锁机构等部件工作正常 | No1
No2
No3
| 压缩机油位 | 目视检查 | 1/3--2/3 | No1
No2
No3
| 油分离器油位与颜色 | 目视检查 | 不少于1/3，油质清 | 记录
| 系统冷媒量 | 目视检查 | 储液器不少于1/3 | 记录
|  | 目视检查 | 视液镜无气泡 | 记录
|  | 目视检查 | 视液镜试纸颜色（绿色或紫色） | 记录
| 系统排出压力 | 参照压力表 | 根据机型确定 | 记录 | Mpa
| 系统吸入压力 | 参照压力表 | 根据机型确定 | 记录 | Mpa
| 运转电流 | 用钳表测定 | 额定工况下，100%负载运转时额定电流的115%以下 | No1 R | A
|  |  |  | No1 S | A
|  |  |  | No1 T | A
|  |  |  | No2 R | A
|  |  |  | No2 S | A
|  |  |  | No2 T | A
|  |  |  | No3 R | A
|  |  |  | No3 S | A
|  |  |  | No3 T | A
| 压缩机运行时间 | 检查运行记录 | 正常范围内 | No1 | H
|  |  |  | No2 | H
|  |  |  | No3 | H
| 压缩机噪音与振动 | 听觉 | 无异常噪音及振动 | 记录
冷凝器 | 水冷式 | 入水温度 | 温差5℃适宜 | 入水 | ℃
|  | 出水温度 |  | 出水 | ℃
|  | 水泵与风机运行情况 | 正常 | 记录
| 风冷式 | 风机运转 | 正常范围 | 记录
|  | 翅片洁净 | 洁净通风良好 | 记录
其它 | 机房温度 | 用温度计测量 | 夏季不超过室外温度5℃ | 记录 | ℃
| 机组渗漏检修 | 检漏仪或肥皂水 | 无泄漏点 | 记录
| 外观状况 | 目视检查 | 无腐蚀，无损坏零件等 | 记录
结论

## 机组低温
维护巡检报告---机组点检表（低温）-附件2
点检时间： |  | 点检技师： |  | 门店设备维护部：
机组品牌： |  |  | 机组型号：
保养检查项目 |  | 点检方法 | 参考基准 | 实侧值 |  | 判定与行动
主电源回路 | 主电源回路绝缘测试 | 用500V绝缘计测量（确认切断电源后测量） | 在10MΩ以上 | 记录 | MΩ
| 操作回路绝缘测试 |  |  | 记录 | MΩ
| 电气线路检查 | 目视检查及用螺丝刀拧紧各端子 | 无松驰，无烧损，无变色 | 记录
| 主电源电压 | 用电压表测量 | 额定电压±10%以内，相间电压不均衡在±2%以内 | A－B | V
|  |  |  | A－C | V
|  |  |  | B--C | V
压 缩 机 | 压缩机绝缘测试 | 用500V绝缘计测量（确认切断电源后测量） | 对地10MΩ以上 | No1 R对地 | MΩ
|  |  |  | No1 S对地 | MΩ
|  |  |  | No1 T对地 | MΩ
|  |  |  | No2 R对地 | MΩ
|  |  |  | No2 S对地 | MΩ
|  |  |  | No2 T对地 | MΩ
|  |  |  | No3 R对地 | MΩ
|  |  |  | No3 S对地 | MΩ
|  |  |  | No3 T对地 | MΩ
| 压缩机用电磁接触器（触点，线圈，衔铁，机械互锁） | 目视检查及用螺丝刀拧紧各端子，清洁触点、线圈、衔铁等部件，检查机械互锁机构 | 接点无花，无松驰，无烧损线圈、衔铁、机械互锁机构等部件工作正常 | No1
No2
No3
| 压缩机油位 | 目视检查 | 1/3--2/3 | No1
No2
No3
| 油分离器油位与颜色 | 目视检查 | 不少于1/3，油质清 | 记录
| 系统冷媒量 | 目视检查 | 储液器不少于1/3 | 记录
|  | 目视检查 | 视液镜无气泡 | 记录
|  | 目视检查 | 视液镜试纸颜色（绿色或紫色） | 记录
| 系统排出压力 | 参照压力表 | 根据机型确定 | 记录 | Mpa
| 系统吸入压力 | 参照压力表 | 根据机型确定 | 记录 | Mpa
| 运转电流 | 用钳表测定 | 额定工况下，100%负载运转时额定电流的115%以下 | No1 R | A
|  |  |  | No1 S | A
|  |  |  | No1 T | A
|  |  |  | No2 R | A
|  |  |  | No2 S | A
|  |  |  | No2 T | A
|  |  |  | No3 R | A
|  |  |  | No3 S | A
|  |  |  | No3 T | A
| 压缩机运行时间 | 检查运行记录 | 正常范围内 | No1 | H
|  |  |  | No2 | H
|  |  |  | No3 | H
| 压缩机噪音与振动 | 听觉 | 无异常噪音及振动 | 记录
冷凝器 | 水冷式 | 入水温度 | 温差5℃适宜 | 入水 | ℃
|  | 出水温度 |  | 出水 | ℃
|  | 水泵与风机运行情况 | 正常 | 记录
| 风冷式 | 风机运转 | 正常范围 | 记录
|  | 翅片洁净 | 洁净通风良好 | 记录
其它 | 机房温度 | 用温度计测量 | 夏季不超过室外温度5℃ | 记录 | ℃
| 机组渗漏检修 | 检漏仪或肥皂水 | 无泄漏点 | 记录
| 外观状况 | 目视检查 | 无腐蚀，无损坏零件等 | 记录
结论

## 冷柜
维护巡检报告---冷柜和机组部分-附件2
客户名称： |  | 地址： |  |  |  | 年 月 日 |  |  | 环境温湿度： ℃ ，RH % | 保养人：
展示柜型号 | [7 empty] | 机 组 部 分
序号 | 检查项目 | 柜 1 | 柜 2 | 柜 3 | 柜 4 | 柜 5 | 柜 6 | 序号 | 检查项目 | 中温机组 | 低温机组
1 | 环境温度 | [6 empty] | 1 | 电压（380V±10%）相间不平衡2% | / / | / / | bar: 柜 1 to 柜 6
2 | 环境湿度 | [6 empty] | 2 | 压缩机运行电流 | / / | / / | bar: 柜 1 to 柜 6
3 | 设定温度 | [6 empty] | 3 | 冷凝器是否需要清洗 | bar: 柜 1 to 柜 6
4 | 外界是否有风源影响风幕 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 4 | 高压 | bar | bar
5 | 化霜方式 电/自然 | [6 empty] | 5 | 低压 | bar | bar
6 | 化霜加热管电流 | [6 empty] | 6 | 管路有无异常噪音或者震动 | bar: 柜 1 to 柜 6
7 | 化霜终止温度 | [6 empty] | 7 | 冷凝风机是否正常
8 | 排水是否畅通 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 8 | 制冷剂在储液器中的液位(1/2 无)
9 | 蒸发器是否有霜堵 | [6 empty] | 9 | 压缩机停机压力
10 | 电器端子压线是否牢固 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 10 | 电器盒内端子压线是否牢固烧焦
11 | 线路是否有破皮烧焦 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 11 | 压缩机油位(1/8 3/8 1/2)
12 | 电磁阀是否固定 | [6 empty] | 12 | 压缩机油的颜色(发黑 清澈 发黄)
13 | 商品堆放是否影响风幕 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 是 否 | 13 | 管路是否有油痕迹
14 | 柜内管路是否有震动摩擦 | [6 empty] | 14 | 视液镜 （发黄 发绿 吹气泡）
| 客户满意度 | 非常满意 |  | 满意 |  | 一般 | 不满意 |  | 备注说明： | 维保人员签字：
| 服务态度 | [8 empty] | 客户签字： | bar: 柜 1; 柜 3; 柜 5 to 柜 6
| 保养质量 | [8 empty] | 联系电话: | bar: 柜 1; 柜 3; 柜 5 to 柜 6
填写要求：1.按照公司的维保要求必须严格执行，填写内容必须属实
2.每次保养完成后维保人员在维保单上签字，并让门店相关人员签字确认